Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету  міської ради

___________________№_______

НОРМИ

водопостачання  для  житлових  будинків і промислових

підприємств  міста  Коростишева

| № п\п | Споживачі | Одиниці виміру | Норми витрати води л\добу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житлові будинки з водопроводом і каналізацією, без ванни | 1 мешканець | 95 |
| 2 | Таке ж, з газопостачанням | таке ж | 120 |
| 3 | Те ж з водопроводом, каналізацією та ваннами з водонагрівачем, працюючому на твердому паливі | ___”____ | 150 |
| 4 | Те ж з водопроводом, каналізацією і ванни з газовим нагрівачем | _____”___ | 190 |
| 5 | Те ж з швидкодіючим нагрівачем і багатоточковим водозабором | ___”_____ | 210 |
| 6 | Те ж з центральним гарячим водопостачанням обладнаними умивальниками, мойками і душем | __”____ | 190 |
| 7 | Те ж з ванною довжиною від 1500 до 1700 мм з обладнаним душем | ___”___ | 300 |
| 8 | Жилі будинки обладнані центральним гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мойками та душами привідсутності гарячої води | ____”___ | 190 |
| 9 | Водопостачання з водорозбірних колонок: -вуличних -дворових | ___”__ ___”__ | 50 150 |
| 10 | Гуртожитки з загальними кухнями з водозабором без душевих | ___”___ | 60 |
| 11 | Те ж з загальними душовими | ---“--- | 90 |
| 12 | Гуртожитки з загальними кухнями і блоками душових на етажах при житлових кімнатах в кожній секції | __”___ | 140 |
| 13 | Готелі обладнані умивальниками у всіх жилих кімнатах | ___”___ | 60 |
| 14 | Лікарні з загальними ванними і душовими з санітарними вузлами приближеними до палат інфекційних відділень. | 1 ліжко 1 ліжко | 200 240 |
| 15 | Поліклініки і амбулаторії | 1 хворий в зміну | 16 |
| 16 | Прачечні механізовані Не механізовані | 1 кг сухої білизни | 75 40 |
| 17 | Адміністративні приміщення | 1 працівників | 15 |
| 18 | Учбові заклади і загально-освітні школи | 1 учень, 1 вчитель | 20 20 |
| 19 | Школи –інтернати | 1 місце | 200 |
| 20 | Піонерські табори | 1 місце | 200 |
| 21 | Дитячі садки-ясла з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 |
| 22 | Підприємства громадського харчування, приготування їжі та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду | 1 страви | 12 |
| 23 | Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 400 |
| 24 | Промтоварні магазини | 1 робоче місце | 12 |
| 25 | Перукарні | 1 робоче місце на зміну | 120 |
| 26 | Стадіони та спортзали для фізкультурників з врахуванням прийняття душу | 1 фізкультурник | 50 |
| 27 | Плавальні басейни: - поповнення басейну - для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | % об’єму басейну 1 людина | 10 100 |
| 28 | Клуби | 1місце | 10 |
| 29 | Лазні для миття в мильній з тазами на лавках і сполоскування | 1 відвідувач | 180 |
| 30 | Душова кабіна | 1відвідувач | 440 |
| 31 | Ванна кабіна | 1відвідувач | 540 |
| 32 | Прибирання підлоги,приміщення мильних, душових,парилок | 1м2 | 6 |
| 33 | Душеві у побутових приміщеннях промислових підприємств | 1сітка в зміну | 500 |
| 34 | Крани умивальників загальних використань на підприємствах громадського харчування | 1точка в годину | 200 |
| 35 | Обслуговуючий персонал громадських приміщень | 1 чоловік в зміну | 25 |
| 36 | Інші цехи | 1 чоловік в зміну | 25 |
| 37 | Туалети загального користування,унітаз | 1 унітаз | 83 |
| 38 | Аптека,торговий зал і подібні | 1 чоловік в зміну | 12 |
| 39 | Лабораторні приготовлення ліків, водорозбірні точки | 1 точка | 310 |
| 40 | Миття автотранспорту вручну з шлангів /підприємства/ | грузмашина 1 легкова машина | 500 300 |
| 41 | Миття автотранспорту в домашніх умовах приватного сектора | вантажні машини | 150 |
|  |  | легкові машини | 50 |
| 42 | Стаканомийки (автомати газованої води, пива, тощо, лотки по продажу напоїв, бочки пива, квасу та інше) | 1 стаканомийка | 50 |
| 43 | Лабораторія хімічного профілю | 1 працюючий | 480 |
| 44 | Водорозбірні точки біля технологічного обладнання або мийка,в столових,кафе | 1 загальний кран | 500 л/год |
| 45 | Питний фонтанчик | 1 фонтанчик | 72 л/год |
| 46 | Полив зелених насаджень,газонів і квітників | 1м2 | 4 |
| 47 | Випуск напівфабрикатів м’ясні, кулінарії, овочеві | 1 т 1 т 1 т | 6700 7700 4440 |
| 48 | Випічка хліба | 1 т води,стоки | 4,8м3 |
| 49 | Хлібзавод із готової продукції, середньодобовий расход на одиницю виміру, питтєва вода для інших цілей 4,8м3 госпобутові потреби 0,8м3 стоки 3,6м3 а врахування господарсько побутових потреб 2,8 м3 без врахування госпобутових потреб – 2,8 без врахування госпобутових потреб | 1 продукції | 4,8 0,8 2,8 |
| 50 | Унітаз зі зливним краном | 1 унітаз | 81л/год |

__________________________________________________________

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету  міської ради

___________________№_______

НОРМИ

витрат  води  на  утримання  худоби в підсобному господарстві

| № п/п | Споживач | Одиниця виміру | Норма витрати води л/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корова | на 1 голову | 85 |
| 2 | Молодняк великої рогатої худоби | на 1 голову | 30 |
| 3 | Свиня доросла | на 1 голову | 25 |
| 4 | Ветеринарна лікарня на одну велику рогату худобу на одну малу тварину | на 1 голову | 50 |
| 5 | Кінь | на 1 голову | 80 |

Примітка: використання води основними споживачами крім

/школам,школами інтернатами,д/садками,профтехучилища,училища, лікарні/ не включено використання води на унітази і душові сітки.

_______________________________________________________________________________

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету  міської ради

___________________№_______

НОРМИ

витрат води для промислових підприємств

| № п/п | Споживач | Одиниця виміру | Норма витрати води м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виготовлення деталей пам’ятника із каменю твердих порід |  |  |
|  | - при поліровці | на 1м2 | 2,8 |
|  | - при використанні зворотної води | на 1м2 | 2,65 |
| 2 | Приготування будівельних розчинів | на 1м3 | 330л |

_____________________________________________________________